
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
	Министерство на околната среда и водите
	
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
	
Ниво на конфиденциалност 1
                                                                                                                       [TLP-GREEN]
 

ДО: 
Г-ЖА ДОНКА МИХАЙЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН 
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1 
5600 ГР. ТРОЯН 


Относно: Инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на бутилкова инсталация за декомпресиране на природен газ към Многофункционална спортна зала в гр. Троян“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИХАЙЛОВА,

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентния орган по околна среда по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г.), и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн. ДВ бр.73/ 11.09.2007 г.). 
На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, въз основа на представената информация Ви уведомяваме, че:

I. По отношение на изискванията за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения по глава шеста, раздел III от ЗООС:
Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждането на бутилкова инсталация за декомпресиране на природен газ на Многофункционална спортна зала, гр. Троян. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 73198.505.540, УПИ VIII-540, кв. 88 по плана на гр. Троян. Имотът, предмет на ИП е общинска частна собственост, „урбанизирана територия“, НТП: „за друг обществен обект, комплекс“, с площ 4784 м2. 
Община Троян е възложител и на ИП: „Изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 73198.505.540 (стар № 73198.505.135), гр. Троян“, завършило с Решение № ПН 42 ПР/ 2021 г. на РИОСВ - Плевен. Разглежданото уведомление за ИП: „Изграждане на бутилкова инсталация за декомпресиране на природен газ към Многофункционална спортна зала в гр. Троян“, представлява разширение на цитираното инвестиционно предложение. С настоящото ИП са предвидени следните дейности:
-	изграждане на площадка за декомпресиране на природен газ, разположена в имота на многофункционална спортна зала гр. Троян;
-	доставка и монтаж на подгревателна и регулираща станция (ПРС);
-	доставка и монтаж на газорегулаторен и измервателен пункт (ГРИП).
С разглежданото ИП се предвижда спортната зала да се захранва с природен газ  посредством мобилни бутилкови групи, които ще бъдат разположени на обособена за целта площадка в ПИ с идентификатор 73198.505.540, гр. Троян. Площадката ще бъде оградена с ажурна ограда и врата, и ще бъде защитена от нерегламентиран достъп на външни лица.
Захранването с природен газ на сградната газова инсталация ще се извършва от бутилкова инсталация за природен газ с максимално работно налягане 22,0МРа. В състава на бутилковата инсталация ще влизат мобилни бутилкови групи с обща геометрична вместимост 10.0 м3. Бутилковите групи ще са снабдени със спирателна арматура на изхода, предпазен клапан и термоклапан, спирателен кран на изходящия тръбопровод, манометър за следене на налягането и др. 
Мобилната бутилкова група ще бъде доставена на обекта с налягане 22,0MPa. За редуциране на входното налягане на газа от 22,0 до 0,4MPa, до мобилната бутилкова инсталация (в шкаф) ще се монтира подгряваща и регулираща станция (ПРС), понижава-ща налягането на газа от 22,0МРа на 0.4МРа. ПРС е комплексно изделие, което включва:
 - Регулиращ модул, в т. число регулатор на налягане за газ с вграден филтър и предпазно-изпускателен вентил, предпазен клапан, продухвателна свещ, спирателен кран  на вход, манометри с кранове, свързващи тръби и фитинги. 
- Подгревателен модул: електрически подгревател за газ с мощност 4kW и степен на защита Ex II 2G T4. При редуциране на налягането от 22 до 0.4MPa настъпва ендотермичен процес, при който се получава обледяване на арматурата и образуване на хидрати. Предвид това се налага предварително подгряване на постъпващия природен газ в подгревателния модул. 
От бутилковата група, към ПРС природният газ ще постъпва по гъвкав шланг с работно налягане 22,0MРa. Посредством продухвателна свещ на входа на ПРС ще се освобождава налягането в гъвкавия шланг преди отделянето му от инсталацията. 
Непосредствено след ПРС ще се монтира газорегулаторен и измервателен пункт (ГРИП) за понижаване на налягането до 0,01MPa. ГРИП започва със спирателен кран и филтър за газ, следва регулатор на налягане модел R72AP, или аналогичен. Максималното работно налягане на вход на регулатора е 0.4MРa, а на изход - 0,01МРа. След регулатора се предвижда монтаж на диафрагмен газов разходомер, с вградена температурна корекция, в комплект с предавател на данни. Следва монтаж на предпазно-изпускателен вентил, паралелно на който е предвидена ръчна продухвателна свещ със спирателна арматура. В ГРИП се предвиждат и манометри на вход и изход. ГРИП завършва със спирателен кран.
От изхода на ГРИП започва съществуващата сградна газова инсталация (по друг проект), която ще захранва газовите уреди в спортната зала.

Описаното ИП попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и представлява разширение на ИП по т. 10, буква б) - за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги, и самостоятелно попада в т. 3, буква д) - съоръжения за надземно складиране на горива, Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ - гр. Плевен.

II. По отношение на изискванията за екологична оценка (ЕО) по глава шеста, раздел II от ЗООС:
Реализацията на ИП не е свързана с изработване на нов или изменение на действащ устройствен план (ПУП или ОУП) по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).   
ИП не попада в обхвата на глава шеста, раздел II от ЗООС и не е необходимо провеждане на процедура за екологична оценка.

III. По отношение на изискванията на чл. 99б и глава седма, раздел I от ЗООС:
ИП не попада в обхвата на чл. 99б и глава седма, раздел I от ЗООС.

IV. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) инвестиционното предложение „Изграждане на бутилкова инсталация за декомпресиране на природен газ към Многофункционална спортна зала в гр. Троян“, подлежи на оценка за съвместимост по реда на глава трета от Наредбата за ОС, чрез процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. 
Процедурите се съвместяват по реда на чл. 40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Съгласно чл. 22, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната  среда и водите, приета с ПМС № 136/13.05.2011 г. (ДВ, бр. 39/2011 г.), държавната такса за съвместяване на процедурите е 255,65 € (считано от 01.01.2026 г.).             
Съгласно чл. 30, ал. 1 от същата тарифа, таксите се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.

ІV. За провеждане на процедура по преценка необходимостта за извършване на ОВОС е необходимо да представите в РИОСВ Плевен:
1. Искане за преценяване необходимостта от ОВОС.
2. Подробно попълнена по всяка точка информация съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС и информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен.
	
Във връзка с необходимостта от провеждане на консултации по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, по чл. 7 от Наредбата за ОВОС, при изготвяне на информация по Приложение № 2 от същата наредба, е необходимо да представите подробна и изчерпателна информация за следното:
- представяне на пълна, изчерпателна и добре онагледена информация за местоположението и точните отстояния от територията на инвестиционното предложение (обекта, дейността) спрямо най - близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на НУРИОВОС (жилищни сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни. Изясняване на задължителните отстояния до горецитираните обекти, съгласно действащото законодателство;
- онагледяване на информацията с подходящ по мащаб картен, актуален графичен или снимков материал;
- данни за наличие на съществуващи санитарно - охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване;
- посочване на потенциални източници на вредности на оценяваната територия и граничещите с нея.
3. Оригинален документ за платена такса: 255,65 € (считано от 01.01.2026 г.), съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 на Тарифата за таксите, на сметката на РИОСВ - гр. Плевен:

ОББ АД - гр. Плевен
IBAN: BG22UBBS80023106158306
BIC: UBBS BGSF

На документа за платена такса, като основание за плащане да се впише и входящия номер на Уведомлението за ИП, под който е заведено в РИОСВ Плевен (вх. № АО-2776/18.05.2026 г.).

Информираме Ви, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, процедурата по ОВОС за горепосоченото ИП се прекратява, когато повече от 12 месеца  възложителят не е изпълнил дадените му от компетентния орган указания по чл. 5, ал. 1 от същата Наредба.


							
С уважение, 

   
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, 
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e-mail: office@riew-pleven.eu  интернет сайт http://riew-pleven.eu/
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